## 様式4-6-2
様式４－６－２
ha当り時間最大汚水量 (m3/s/ha)
家庭 ：
工場 ： | [16 empty] | 処理分区
管 | 流 | 流 | 排水面積 | 排水面積 | 延長 | 汚 水 量 |  |  | 計 画 下 水 管 渠 | [7 empty] | 備 考 | メ モ
| 入 | 出 | 家 庭 | 工 場 |  |  | その他水量 | [5 empty] | 管底高 | 地盤高 | 土被り | 中間ﾏﾝﾎｰﾙ
番 | 管 | 管 | 各線 | 各線 | 各線 | 家庭汚水量 | 工場排水量 | 総水量 | 断面 | 勾配 | 流速 | 流量 | 上流 | 上流 | 上流 | M=個 数
| 番 | 番 | 逓加 | 逓加 | 逓加 | (地下水含) | 残 留 水 量 | [8 empty] | H=総落差 | bar: 管底高 上流 to 土被り 上流
号 | 号 | 号 | (ha) | (ha) | (m) | (m3/s) | (m3/s) | (m3/s) | (mm) | (‰) | (m/s) | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (ヶ所，m)

## 様式4-11
様式４－１１
様式計算量例
■基本諸元の計算
| 項目 | 諸元 | 備考 | 番号
| 時間最大汚水量 （m3/min） |  | 流量計算書より算出 | ①
| ポンプ井への 流入管底高（m） |  | 縦断計画より算出 | ②
| 圧送管 最高管底高(m) |  | 縦断計画より算出 | ③
| 圧送距離(m) |  | 平面計画より算出 | ④
| 簡易実揚程（m) |  | ①－② | ⑤
| 簡易損失水頭(m) |  | 別途計算書を提出 | ⑥
| 配管等損失（m) |  | 定数（これに拠り難い場合は根拠を提出） | ⑦
| 全揚程(m) |  | ⑤＋⑥＋⑦を整数丸め | ⑧
■ポンプ口径と電動機出力
上記諸元から、使用するマンホールポンプの口径及び電動機出力を算定する。
| 口径例 | 80mm
| 出力例 | 2.2KW
■想定されるｋｗｈ
(運転方式例）
| タイプ | 電動機出力 | 契約電力
| (運転方法) | （kW）×（台） | （kW）
|  | 三相 0.75×2 | 2
| 並列交互 | 三相 1.5×2 | 4
| 運転方式 | 三相 2.2×2 | 6
|  | 三相 3.7×2 | 9
|  | 三相 5.5×2 | 13
|  | 三相 7.5×2 | 17
|  | 三相 11.0×2 | 25
|  | 三相 15.0×2 | 33
|  | 三相 22.0×2 | 46
| 項目 | 諸元 | 備考 | 番号
| 平均月処理水量 （m3/月） |  | ①×60×24×30÷2 | ⑨
| ポンプ吐出量 （m3/min） |  | 最低清掃流速0.6ｍ/sを考慮 | ⑩
| 運転時間 （h/月） |  | ⑨÷⑩÷60 | ⑪
| 契約電力（kw） |  | 上記選定表より | ⑫
ｋｗｈ/月/基
■月当たりトータル電気使用量
○上記方式によってポンプ１台当りの月当たりの電気量を足して合計値を提示
合計電気使用量
ｋｗｈ/月

## 様式4-12
様式４－１２
■算定における前提条件
（1）算定対象期間の設定
項目 | 年数 | 備考
算定期間 | 20 | ①
（2）耐用年数の設定
項目 | 標準耐用年数 | 備考
管きょ・人孔 | 50 | ②
機械・電気 | 15 | ③
■費用の算定例
（3）費用の算定
項目 | 見積り費用（千円） | 備考
管きょ・人孔 |  | ④：算定結果
機械・電気 |  | ⑤：算定結果
合 計 |  | ⑥＝④+⑤
（4）ライフサイクルコスト（20年間）
項目 | 見積り費用（千円） | 備考
管きょ・人孔 |  | ⑦＝④÷②×①
機械・電気 |  | ⑧＝⑤÷③×①
合 計 |  | ⑨＝⑦+⑧